## CNAO GF
SCHEMA OFFERTA ECNOMICA - COMPILAZIONE COMPUTO METRICO RDO IMPIANTI ELETTRICI PER GRUPPI FRIGORIFERI PER RAFFREDDAMENTO CIRCUITI ALTA TECNOLOGIA DI CNAO
PROG | CODICE | Descrizione materiali ed apparecchiature si intendono forniti in opera, a norma, compresa assistenza muraria, trasporti, noli, sollevamenti, ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a rendere l'opera completa e funzionante | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO TOTALE
0 |  | OPERE PROPEDEUTICHE
1 |  | Elaborazione di progetto elettrico costruttivo per approvazione relativo agli impianti oggetto di intervento nella struttura, da eseguire sulla base del progetto esecutivo fatto redigere dalla committente per la gara tra imprese elettruche, integrato con le eventuali richieste della committente, con le variazioni dovute alle modifiche architettoniche e al coordinamento con le altre specialità, dal rilievo dello stato di fatto edile a seguito delle opere di demolizione e reso costruttivo, a firma di tecnico abilitato. | Compreso nell'appalto
- secondo guida CEI 0-2
2 |  | Esecuzione dei calcoli statici di tutti i sistemi di suporto e di fissaggio a firma di tecnico abilitato. | Compreso nell'appalto
0 |  | OPERE PROPEDEUTICHE |  |  |  | 0
1 |  | FASE A - GRUPPI FRIGORIFERI GF06 E GF07
1 | IE.02.NP05 | Rilievi dello stato di fatto all'interno dell'area oggetto del lavoro, presa visione dei luoghi, verifica delle condutture sottese al quadro elettrico generale da mantenere, verifica dei passaggi da realizzare e quant'altro occorrente per la determinazione puntuale dei lavori da eseguire, osservazioni alla D.L. circa eventuali problematiche di realizzazione degli impianti elettrici ed elettronici:
| IE.02.NP05.a | - per la FASE A | ac | 1
2 | IE.02.NP03.b | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: :- sezione 25 ÷ 35 mm² | kg | 550.28
|  | QECPT - DCR1-2-3-4 c.3,5x35 mm² m 240x1,6 kg | kg | 384
|  | nodo pe - DCR1-2-3-4 c. 1x25 mm² m 280x0,251 kg | kg | 70.28
|  | aux QREG - DCR1-2-3-4 c. 2/3x1,5mm² m 600x0,16 kg | kg | 96
3 | IE.02.NP02.a | Rimozione di canale portacavi in lamiera, con o senza coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, compreso il sollevamento dei cavi di potenza e a correnti deboli presenti all'interno della passerella, la loro fascettatura e l'ancoraggio provvisorio per eseguire la rimozione della passerella (da giunto a giunto) con dimensione di 200/300x50 mm. | m | 50
4 | IE.02.NP01 | Fornitura in opera di struttura di sostegno in ferro per la posa di passerella ad una altezza non inferiore di 3000 mm da pavimento composto da due montanti da realizzare con doppio ferro Halfen dim. 50x40 mm, due piastre di base per l'ancoraggio a pavimento, due traverse di rinforzo costruite come i montanti, posata a pavimento con interposta una fascia di neoprene H 20 mm a protezione della guaina. | ac | 11
5 | 1C.22.080.0010 | Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni | kg | 75.3
| 1C.22.100.0010 | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
| 1C.22.100.0010.b | - elettrolitica | kg | 75.3
|  | ancoraggio passerelle al gruppo frigorifero m 6 x 3,35 kg | kg | 20.01
|  | profili per sostegno staffe delle passerelle m 0,5 x 33 x 3,35 kg | kg | 55.27
6 | 1E.02.030.0100 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm
| 1E.02.030.0100.d | - larghezza 200 mm | m | 145
14 m in verticale
| 1E.02.030.0100.e | - larghezza 300 mm | m | 14
7 | 1E.02.030.0140 | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:
| 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 131
8 | 1E.02.040.0075 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
| 1E.02.040.0075.j | - 185 mm² | m | 1434
|  | QGBT2 - GF05 m 61 x 2c.3x1x185 mm² | m | 366
|  | QGBT2 - GF06 m 90 x 2c.3x1x185 mm² | m | 540
|  | QGBT2 - GF07 m 88 x 2c.3x1x185 mm² | m | 528
9 | 1E.01.040.0110 | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi
| 1E.01.040.0110.c | - 12 fori diam 11 mm | cad | 1
10 | 1E.02.040.0115 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:
| 1E.02.040.0115.n | - 185 mm² | m | 89
|  | nodo (PE) di terra - GF06 m 65 | m | 65
|  | passerella - GF07 m 12 | m | 12
|  | passerella - GF01 m 12 | m | 12
11 | IE.02.NP03.e | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: - sezione oltre 95 mm² | kg | 1931.4
|  | GF1 - GF1 m 23 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg (m 55-32 una parte si recuperano) | kg | 255.3
|  | QGBT2 - GF2 m 76 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg | kg | 843.6
|  | QGBT2 - GF4 m 75 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg | kg | 832.5
la rimozione dei cavi al GF05 prevista in FASE B
12 | IE.02.NP12 | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo: - sezione oltre 95 mm² | kg | 355.2
|  | GF1 m 32 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg | kg | 355.2
13 | IE.02.NP13 | Posa dei cavi di recupero previa pulizia delle guaine, la posa sulle nuove passerelle,il taglio e la lavorazione dei cavi. | m | 192
|  | GF1 m 32 x 2c.x3x185 mm² | m | 192
14 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.c | - utenza oltre 451 kW | ac | 3
lato GF01, GF06, GF07
15 | IE.02.NP06 | Allacciamento utenza su quadro elettrico comprensivo di rimozione della portella e successiva richiusura, scollegamento dei cavi da rimuiovere, taglio, lavorazione e intestazione dei nuovi cavi con capicorda, ancoraggio dei cavi con collari, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP06.a | - utenza oltre 451 kW | ac | 2
lato QGBT2
16 | IE.02.NP07 | Rimozione dalla passerella aerea dei cavi di alimentazione del gruppo frigorifero GF04, previo scollegamento dei cavi dal quadro elettrico, posa dei cavi a pavimento su passerella a fili metallici e riconnessione elettrica, accessori di fissaggio, prove di funzionamento. | ac | 1
CAVI SCALDANTI
17 | 1E.02.010.0050 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori
| 1E.02.010.0050.j | - diam. 32mm | m | 20
18 | 1E.02.020.0020 | Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti.
| 1E.02.020.0020.c | - 150x110x70 mm | cad | 3
19 | 1E.02.040.0095 | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:
| 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm² | m | 120
20 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.d | - utenza fino 8,0 kW | ac | 6
REGOLAZIONE
21 | 1E.02.030.0100 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm
| 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 40
22 | IE.02.NP03.a | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: - sezione fino a 16 mm² | kg | 140.8
|  | 32 cavi 2/3/4 x0,75/1,5i x 55 m x 0,08 kg (medio) | kg | 140.8
23 | 1E.02.040.0230 | Cavo multipolare schermato 300/300V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0230.f | - 4x0.75 mm² | m | 1400
segnale 4-20 µA
24 | 1E.02.040.0120 | Cavo bipolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0120.a | - 2x1 mm² | m | 530
segnale 0-10 V a 2 fili
25 | 1E.02.040.0130 | Cavo tripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0130.b | - 3x1.5 mm² | m | 300
segnale 0-10 V a 3 fili
26 | 1E.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:
| 1E.07.010.0050.d | - guaina LSZH, Categoria 6 | m | 605
27 | 1E.02.040.0095 | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:
| 1E.02.040.0095.c | - 3x4 mm² | m | 70
28 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.a | - utenza 2/3 fili | ac | 14
| IE.02.NP04.b | - utenza 4/5 fili | ac | 34
quadro regolazione Siemens
29 | IE.02.NP10 | Mano d'opera di operaio elettricista per lavori non quantificabili e per assistenza agli impiantisti meccanici durante la fase di smontaggio delle apparecchature in copertura e al piano primo, messa in sicurezza dei circuiti elettrici, allacciamenti provvisori e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte:
| IE.02.NP10.a | - per la FASE A | ac | 1
posa del quadro regolazione Siemen al piano primo
allacciamento cavo 3G4 su quadro QE/CPT
1 |  | FASE A - GRUPPI FRIGORIFERI GF06 E GF07
2 |  | FASE B - GRUPPI FRIGORIFERI GF08 E GF09
1 | IE.02.NP05 | Rilievi dello stato di fatto all'interno dell'area oggetto del lavoro, presa visione dei luoghi, verifica delle condutture sottese al quadro elettrico generale da mantenere, verifica dei passaggi da realizzare e quant'altro occorrente per la determinazione puntuale dei lavori da eseguire, osservazioni alla D.L. circa eventuali problematiche di realizzazione degli impianti elettrici ed elettronici:
| IE.02.NP05.b | - per la FASE B | ac | 1
2 | IE.02.NP02.a | Rimozione di canale portacavi in lamiera, con o senza coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, compreso il sollevamento dei cavi di potenza e a correnti deboli presenti all'interno della passerella, la loro fascettatura e l'ancoraggio provvisorio per eseguire la rimozione della passerella (da giunto a giunto) con dimensione di 200/300x50 mm. | m | 60
3 | IE.02.NP02.b | Rimozione di canale portacavi in lamiera, con o senza coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, compreso il sollevamento dei cavi di potenza e a correnti deboli presenti all'interno della passerella, la loro fascettatura e l'ancoraggio provvisorio per eseguire la rimozione della passerella (da giunto a giunto) con dimensione di 400/600x50 mm. | m | 55
4 | IE.02.NP01 | Fornitura in opera di struttura di sostegno in ferro per la posa di passerella ad una altezza non inferiore di 3000 mm da pavimento composto da due montanti da realizzare con doppio ferro Halfen dim. 50x40 mm, due piastre di base per l'ancoraggio a pavimento, due traverse di rinforzo costruite come i montanti, posata a pavimento con interposta una fascia di neoprene H 20 mm a protezione della guaina. | ac | 4
5 | 1C.22.080.0010 | Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni | kg | 137.35
| 1C.22.100.0010 | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
| 1C.22.100.0010.b | - elettrolitica | kg | 137.35
|  | ancoraggio passerelle al gruppo frigorifero m 9 x 3,35 kg | kg | 30.15
|  | profili per sostegno staffe delle passerelle m 0,8 x 40 x 3,35 kg | kg | 107.2
6 | 1E.02.030.0100 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm
| 1E.02.030.0100.d | - larghezza 200 mm | m | 170
7 | 1E.02.030.0140 | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:
| 1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 170
8 | 1E.02.040.0075 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
| 1E.02.040.0075.j | - 185 mm² | m | 888
|  | QGBT2 - GF08 m 77 x 2c.3x1x185 mm² | m | 462
|  | QGBT2 - GF09 m 71 x 2c.3x1x185 mm² | m | 426
9 | 1E.02.040.0115 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:
| 1E.02.040.0115.n | - 185 mm² | m | 56
|  | nodo (PE) di terra - GF09 m 40 | m | 40
|  | passerella - GF08 m 15 | m | 16
10 | IE.02.NP03.e | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: - sezione oltre 95 mm² | kg | 1620.6
|  | QGBT2 - GF2 m 76 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg | kg | 843.6
|  | QGBT2 - GF3 m 70 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg | kg | 777
11 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.c | - utenza oltre 451 kW | ac | 2
lato GF08, GF09
12 | IE.02.NP06 | Allacciamento utenza su quadro elettrico comprensivo di rimozione della portella e successiva richiusura, scollegamento dei cavi da rimuiovere, taglio, lavorazione e intestazione dei nuovi cavi con capicorda, ancoraggio dei cavi con collari, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP06.a | - utenza oltre 451 kW | ac | 2
lato QGBT2
GF08 da collegare al posto del GF01
riordino cavi alimentazione unità esterne
13 | IE.02.NP14 | Riordino dei cavi di alimentazione dei gruppi frigoriferi nel tratto verticale all'interno del cavedio e sotto pavimento sopraelevato con posa dei cavi a trifoglio nella sequenza prescritta, prevedere la siglatura dei cavi posati sulle passerelle sia di nuova fornitura sia esistenti ogni 20 metri. La siglatura dovrà essere eseguita con l’impiego di targhette di identificazione per cavi e fasci di cavi realizzate con strisce in poliolefina, dim. 11x100mm, preforate con fori di fissaggio per fascette, con stampa a trasferimento termico, applicate sul cavo mediante fascette, tipo HellermannTyton serie TIPTAG11X100YE o equivalente approvato. | ac | 1
CAVI SCALDANTI
14 | 1E.02.010.0050 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori
| 1E.02.010.0050.j | - diam. 32mm | m | 16
15 | 1E.02.020.0020 | Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti.
| 1E.02.020.0020.c | - 150x110x70 mm | cad | 2
16 | 1E.02.040.0095 | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:
| 1E.02.040.0095.b | - 3x2,5 mm² | m | 80
17 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.d | - utenza fino 8,0 kW | ac | 4
REGOLAZIONE
18 | IE.02.NP03.a | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: - sezione fino a 16 mm² | kg | 140.8
|  | 32 cavi 2/3/4 x0,75/1,5i x 55 m x 0,08 kg (medio) | kg | 140.8
19 | 1E.02.040.0230 | Cavo multipolare schermato 300/300V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0230.f | - 4x0.75 mm² | m | 1700
segnale 4-20 µA
20 | 1E.02.040.0120 | Cavo bipolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0120.a | - 2x1 mm² | m | 530
segnale 0-10 V a 2 fili
21 | 1E.02.040.0130 | Cavo tripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0130.b | - 3x1.5 mm² | m | 550
segnale 0-10 V a 3 fili
22 | 1E.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:
| 1E.07.010.0050.d | - guaina LSZH, Categoria 6 | m | 620
23 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.a | - utenza 2/3 fili | ac | 14
| IE.02.NP04.b | - utenza 4/5 fili | ac | 33
24 | IE.02.NP10 | Mano d'opera di operaio elettricista per lavori non quantificabili e per assistenza agli impiantisti meccanici durante la fase di smontaggio delle apparecchature in copertura e al piano primo, messa in sicurezza dei circuiti elettrici, allacciamenti provvisori e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte:
| IE.02.NP10.b | - per la FASE B | ac | 1
ILLUMINAZIONE COPERTURA
25 | 1E.02.070.0010 | Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. | cad | 8
26 | 1E.02.070.0020 | Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. | cad | 8
27 | 1E.02.060.0035 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
| 1E.02.060.0035.e | - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè | cad | 10
28 | IE.06.NP13 | Posa in opera di plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. fornita dal committente, lunghezza 1200 mm | n | 10
2 |  | FASE B - GRUPPI FRIGORIFERI GF08 E GF09
3 |  | FASE B - OPZIONE - ALIMENTAZIONE DI RISERVA
1 | IE.03.NP09 | Modifica da eseguire sul quadro generale di bassa tensione QEBT2 per inserire un interruttore automatico 4 poli, portata nominale 800A in luogo di due interruttori 4x160A comprendente l'apertura e la rimozione delle portelle, degli interruttori, dei telai posteriori e delle connessioni, la fornitura in opera del kit per l'installazione di un interruttore tripolare tipo ABB serie T6H in quadro con telaio segregato (telaio, portella, ecc.), connessione al sistema di sbarre verticali con barre flessibili portata 1000A, prove e verifiche come prescritto dalla norma CEI 17-113, dichiarazione di conformità relativa all'intervento eseguito, aggiornamento dello schema elettrico. | ac | 1
2 | 1E.03.040.0430 | Interruttore con sganciatori elettronici tipo LSI, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 100 KA, nelle tipologie:
| 1E.03.040.0430.b | - 3P In 800 A | cad | 1
3 | IE.02.NP12 | Rimozione di cavo flessibile unipolare o multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo: - sezione oltre 95 mm² | kg | 721.5
|  | CAVEDIO - GF5 m 65 x 2c.x3x185 mm² x 1,85 kg | kg | 721.5
4 | IE.02.NP13 | Posa dei cavi di recupero previa pulizia delle guaine, la posa sulle nuove passerelle,il taglio e la lavorazione dei cavi. | m | 390
|  | CAVEDIO - GF10 m 65 x 2c.x3x185 mm² | m | 390
5 | 1E.02.040.0115 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:
| 1E.02.040.0115.n | - 185 mm² | m | 30
passerella - GF10 (riserva) m. 30
6 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.c | - utenza oltre 451 kW | ac | 1
lato QGBT2
3 |  | OPZIONE - ALIMENTAZIONE DI RISERVA
4 |  | CAVI PER MIGRAZIONE REGOLAZIONE AL NUOVO QUADRO SIEMENS
PROVVISORIO PER FASE A E FASE B
1 | 1E.02.040.0230 | Cavo multipolare schermato 300/300V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0230.e | - 3x0.75 mm² | m | 820
| 1E.02.040.0230.f | - 4x0.75 mm² | m | 310
2 | 1E.02.040.0120 | Cavo bipolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0120.a | - 2x1 mm² | m | 380
3 | 1E.02.040.0130 | Cavo tripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0130.b | - 3x1.5 mm² | m | 650
4 | 1E.02.040.0220 | Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG7OM1, nelle sezioni:
| 1E.02.040.0220.d | - 12x1.5 mm² | m | 200
5 | 1E.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:
| 1E.07.010.0050.d | - guaina LSZH, Categoria 6 | m | 900
6 | IE.02.NP04 | Allacciamento ad utenza elettrica comprensivo di taglio, lavorazione e intestazione dei cavi con capicorda, prove di funzionamento ed ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante:
| IE.02.NP04.a | - utenza 2/3 fili | ac | 28
| IE.02.NP04.b | - utenza 4/5 fili | ac | 47
4 |  | CAVI PER MIGRAZIONE REGOLAZIONE AL NUOVO QUADRO SIEMENS
5 |  | CAVI DI RECUPERO - voce in detrazione
1 | IE.02.NP11 | E’ compresa nell’attività di questo appaltatore lo smantellamento degli impianti e dei componenti non più riutilizzati, il trasporto alle pubbliche discariche e gli oneri per lo smaltimento. Si rammenta che i materiali commercializzati per il riciclaggio (rame, ferro e metalli vari, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della impresa. Di ciò dovrà tenerne conto nella valutazione economica visto l’elevato contenuto di rame nei sistemi di sbarre dei quadri elettrici. Valore minimo mercato 3,10 euro/kg in detrazione
| IE.02.NP11.a | - per la FASE A con sezione maggiore di 35 mm² | ac (kg) | 2315.4
| IE.02.NP11.b | - per la FASE B con sezione maggiore di 35 mm² | ac (kg) | 1620.6
5 |  | CAVI DI RECUPERO
RIEPILOGO IMPIANTO ELETTRICO
0 |  | OPERE PROPEDEUTICHE |  |  |  | comprese
INTERVENTO 1 - FASE A
1 |  | FASE A - GRUPPI FRIGORIFERI GF06 E GF07 |  |  |  | 0
4a |  | FASE A - CAVI PER MIGRAZIONE REGOLAZIONE AL NUOVO QUADRO SIEMENS |  |  |  | 0
5a |  | FASE A - CAVI DI RECUPERO - voce in detrazione |  |  |  | 0
|  | TOTALE INTERVENTO 1 - FASE A |  |  |  | 0
INTERVENTO 2 - FASE B
2 |  | FASE B - GRUPPI FRIGORIFERI GF08 E GF09 |  |  |  | 0
3 |  | FASE B - OPZIONE - ALIMENTAZIONE DI RISERVA |  |  |  | 0
4b |  | FASE B - CAVI PER MIGRAZIONE REGOLAZIONE AL NUOVO QUADRO SIEMENS |  |  |  | 0
5b |  | FASE B - CAVI DI RECUPERO - voce in detrazione |  |  |  | 0
|  | TOTALE INTERVENTO 2- FASE B |  |  |  | 0
6 |  | Oneri della sicurezza non sogegtti a ribasso |  |  |  | 1080
TOTALE COMPLESSIVO
IN EURO
COSTO AZIENDALE DELLA SICUREZZA (da intendersi incluso nell'importo del contratto) espresso in Euro
COSTO DEL PERSONALE (da intendersi incluso nell'importo del contratto) espresso in Euro
L’offerta rimarrà valida e irrevocabile per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTATE E/O PROCURATORE SPECIALE
1E.03.030.0020