## FLUIDI
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
1C.01.170.0030.b | 1C.01.170.0030.b Rimozione apparecchi di riscaldamento, ... qualunque tipo e dimensione: Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo ... sporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
| Sommano cad |  | 19.22
1C.01.180.0010.a | 1C.01.180.0010.a Rimozione tubi in ferro ... gli oneri di smaltimento. Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. - fino a 2", a vista Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", a vista
| Sommano m |  | 1.22
1M.10.010.0080.f | 1M.10.010.0080.f Ventilconvettori a 2 batterie ... da 70 a 60): Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticale o orizzontale - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr
Tipo 2FC
| Sommano cad |  | 714.64
1M.10.010.0080.e | 1M.10.010.0080.e Ventilconvettori a 2 batterie ... da 70 a 60): Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticale o orizzontale - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr
Tipo 4FC e 5FC
1M.10.010.0110.a | 1M.10.010.0110.a Ventilconvettori tipo cassette da ... da 70 a 60): Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr
Tipo 8FC
| Sommano cad |  | 1145.49
1M.10.030.0050.d | 1M.10.030.0050.d Radiatori in acciaio tipo ... - mm: altezza radiatori): Radiatori in acciaio tipo tubolare - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne
| Sommano kw |  | 308.03
1M.10.080.0020.e | 1M.10.080.0020.e Travi induttive da controsoffitto ... m: lunghezza di riferimento): Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m
Tipo 1TF
| Sommano cad |  | 808.09
1M.10.080.0020.a | 1M.10.080.0020.a Travi induttive da controsoffitto ... m: lunghezza di riferimento): Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m
Tipo 3TF
| Sommano cad |  | 595.85
1M.10.080.0020.c | 1M.10.080.0020.c Travi induttive da controsoffitto ... m: lunghezza di riferimento): Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m
Tipo 2TF
| Sommano cad |  | 699.47
1M.10.130.0020.b | 1M.10.130.0020.b Derivazioni per ventilconvettori a ... assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori ... llacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 4 tubi Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 4 tubi
Per travi fredde e fan coil
| Sommano cad |  | 314.93
1M.13.010.0010.a | 1M.13.010.0010.a Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN15 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
| Sommano cad |  | 8.64
1M.13.010.0010.b | 1M.13.010.0010.b Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN20 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
| Sommano cad |  | 9.55
1M.13.010.0010.c | 1M.13.010.0010.c Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN25 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
| Sommano cad |  | 16.02
1M.13.010.0010.e | 1M.13.010.0010.e Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN40 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40
| Sommano cad |  | 22.2
1M.13.010.0010.f | 1M.13.010.0010.f Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN50 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
| Sommano cad |  | 38.75
1M.13.010.0010.g | 1M.13.010.0010.g Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN65 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN65
| Sommano cad |  | 54.82
1M.13.010.0010.h | 1M.13.010.0010.h Valvole a sfera in ... alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN80 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80
| Sommano cad |  | 67.9
1M.13.040.0060.d | 1M.13.040.0060.d Valvole a flusso avviato ... carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40 - DN32 Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40 Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso. Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50. Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio. Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32
| Sommano cad |  | 201.3
1M.13.040.0060.e | 1M.13.040.0060.e Valvole a flusso avviato ... carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40 - DN40 Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40 Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso. Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50. Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio. Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox. Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40
| Sommano cad |  | 231.98
1M.13.110.0020.b | 1M.13.110.0020.b Valvole automatiche di sfogo ... °C Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole automatiche di sfogo aria in ottone - DN25 Valvole automatiche di sfogo aria in ottone. Dotate di tappo igroscopico di sicurezza. Pressione massima di esercizio: 10 bar Pressione massima di scarico: 2,5 bar Temperatura massima di esercizio: 120 °C Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
| Sommano cad |  | 22.64
1M.13.160.0010.a | 1M.13.160.0010.a Valvole termostatizzabili predisposte per ... °C Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole termostatizzabili predisposte per comandi termostatici e elettrotermici - DN15 Valvole termostatizzabili predisposte per comandi termostatici e elettrotermici Le valvole sono cromate e dotate di attacchi a squadra. Pressione massima di esercizio pari a 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100 °C Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
| Sommano cad |  | 12.1
1M.13.160.0020.a | 1M.13.160.0020.a Detentori cromati. Attacchi a squadra, ... °C Grandezze (DN: diametro nominale): Detentori - DN15 Detentori cromati. Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100 °C Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
| Sommano cad |  | 10.64
1M.13.160.0030.a | 1M.13.160.0030.a Valvole automatiche di sfogo ... °C. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole automatiche di sfogo aria - DN15 Valvole automatiche di sfogo aria Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar. Temperatura di esercizio pari a 115 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
| Sommano cad |  | 11.37
1M.13.160.0040 | 1M.13.160.0040 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido. Campo di temperatura: 0÷28 °C.
| Sommano cad |  | 22.99
1M.14.010.0010.a | 1M.14.010.0010.a Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x 2,3 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x 2,3 mm
| Sommano m |  | 8.49
1M.14.010.0010.b | 1M.14.010.0010.b Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN20 x 2,3 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN20 x 2,3 mm
| Sommano m |  | 9.26
1M.14.010.0010.c | 1M.14.010.0010.c Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm
| Sommano m |  | 14.3
1M.14.010.0010.d | 1M.14.010.0010.d Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN32 x 2,9 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN32 x 2,9 mm
| Sommano m |  | 16.47
1M.14.010.0010.e | 1M.14.010.0010.e Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm
| Sommano m |  | 18.99
1M.14.010.0010.f | 1M.14.010.0010.f Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 3,2 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 3,2 mm
| Sommano m |  | 26.09
1M.14.010.0010.g | 1M.14.010.0010.g Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN65 x 3,2 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN65 x 3,2 mm
| Sommano m |  | 30.46
1M.14.010.0010.h | 1M.14.010.0010.h Tubazioni in acciaio nero ... sp.: spessore in mm): Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ... diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN80 x 3,6 mm Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN80 x 3,6 mm
| Sommano m |  | 39.82
NP.IM.13 | NP.IM.13 Isolamento termico tubazioni in guaina elastomerica espansa (Cond. Termica 0.042 W/mK) spessore 19 mm completo di pezzi speciali. Classe di reazione al fuoco Bl-s2-d0 Isolamento termico tubazioni in guaina elastomerica espansa (Cond. Termica 0.042 W/mK) spessore 19 mm con finitura in ALLUMINIO sp. 8/10 completa di pezzi speciali. Classe di reazione al fuoco Bl-s2-d0
NP.IM.13.01 | NP.IM.13.01 - DN 15
. | Sommano m. |  | 3.17
NP.IM.13.02 | NP.IM.13.02 - DN 20
. | Sommano m. |  | 4.01
NP.IM.13.03 | NP.IM.13.03 - DN 25
. | Sommano m. |  | 5.02
NP.IM.13.04 | NP.IM.13.04 - DN 32
. | Sommano m. |  | 6.32
NP.IM.13.05 | NP.IM.13.05 - DN 40
. | Sommano m. |  | 7.19
NP.IM.13.06 | NP.IM.13.06 - DN 50
. | Sommano m. |  | 8.99
NP.IM.13.07 | NP.IM.13.07 - DN 65
. | Sommano m. |  | 11.34
NP.IM.13.08 | NP.IM.13.08 - DN 80
| Sommano a corpo |  | 13.23
NP.IM.13.09 - oltre DN 80
| Sommano mq. |  | 47.44
NP.IM.24 | NP.IM.24 FORMAZIONE DI NUOVO STACCO SU COLLETTORE/TUBAZIONI ESISTENTI Formazione di nuovo stacco su collettori/tubazioni esistenti acqua calda e/o refrigerata compreso lo smontaggio dell'isolamento termico esistente (se presente), la formazione del nuovo stacco, l'allacciamento con tubazioni della stessa tipologia, il ripristino dell'isolamento termico, l'eventuale svuotamento e riempimento impianto e quanto altro occorrente per rendere lo stacco finito, funzionante e posato a regola d'arte. E' compreso l'asporto del materiale di risulta e la pulizia del locale interessato.
NP.IM.24.01 | NP.IM.24.01 - tubazione di andata e ritorno: stacco da DN 15 a DN 25
295.2
NP.IM.24.02 | NP.IM.24.02 - tubazione di andata e ritorno: stacco da DN 32 a DN 65
428.56
NP.IM.25 | NP.IM.25 SPOSTAMENTO DI FANCOIL-TRAVE FREDDA ESISTENTE Spostamento di fancoil-trave fredda esistente compreso: -smontaggio -manutenzione straordinaria e verifica del corretto funzionamento -rimontaggio nella nuova posizione indicata dalle tavole di progetto -riutilizzo delle valvole esistenti previo verifica del corretto funzionamento -allacciamento alle tubazioni esistenti compreso ripristino dell'isolamento termico -l'eventuale svuotamento e riempimento impianto e quanto altro occorrente per rendere lo stacco finito, funzionante e posato a regola d'arte. E' compreso l'asporto del materiale di risulta e la pulizia del locale interessato.
NP.IM.25.01 | NP.IM.25.01 - fancoil
125.53
NP.IM.25.02 | NP.IM.25.02 - trave fredda
146.18

## ARIA
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
115033b | 115033b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 Ã· 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei
| Sommano kg |  | 2.87
1C.01.170.0030.b | 1C.01.170.0030.b Rimozione apparecchi di riscaldamento, ... qualunque tipo e dimensione: Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo ... sporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
| Sommano cad |  | 19.22
1C.01.170.0030.c | 1C.01.170.0030.c Rimozione apparecchi di riscaldamento, ... qualunque tipo e dimensione: Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo ... sporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con peso superiore a 150 kg, compreso abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
| Sommano t |  | 159.6
1C.12.350.0010.h Fornitura e posa di ... esterni se non esistenti. Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 300 mm Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 300 mm
| Sommano m |  | 308.03
1C.12.400.0010.c Comignolo per canne fumarie ... più cappello, in opera: Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm
| Sommano cad |  | 82.15
1E.04.050.0120.a | 1E.04.050.0120.a Convertitore di frequenza compatto ... seguenti tipologie di potenza: Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54 - 1,1 kW Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: - 1,1 kW
| Sommano cad |  | 1064.59
1M.08.010.0070.d | 1M.08.010.0070.d Cassonetti ventilanti con accoppiamento ... - Pa: prevalenza statica): Cassonetti ventilanti con accoppiamento diretto - oltre 1000 fino a 2000 m³/h - oltre 200 fino a 300 Pa Cassonetti ventilanti con accoppiamento diretto, composti da: ventilatore centrifugo in acciaio zincato, motore 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, 4 o 6 poli, giunti antivibranti e staffe o piedi. Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - oltre 1000 fino a 2000 m³/h - oltre 200 fino a 300 Pa
| Sommano cad |  | 964.06
1M.09.010.0010.b | 1M.09.010.0010.b Serrande tagliafuoco rettangolari classe ... mm. Grandezze (m²: superficie frontale): Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120 - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m² Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,04 m² fino a 0,08 m²
| Sommano m² |  | 2630.1
1M.09.010.0010.d | 1M.09.010.0010.d Serrande tagliafuoco rettangolari classe ... mm. Grandezze (m²: superficie frontale): Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120 - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m²
| Sommano m² |  | 1459.66
1M.09.010.0010.e | 1M.09.010.0010.e Serrande tagliafuoco rettangolari classe ... mm. Grandezze (m²: superficie frontale): Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120 - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m² Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,18 m² fino a 0,27 m²
| Sommano m² |  | 1153.48
1M.09.010.0010.f | 1M.09.010.0010.f Serrande tagliafuoco rettangolari classe ... mm. Grandezze (m²: superficie frontale): Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120 - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m² Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,27 m² fino a 0,40 m²
| Sommano m² |  | 917.81
1M.09.010.0010.g | 1M.09.010.0010.g Serrande tagliafuoco rettangolari classe ... mm. Grandezze (m²: superficie frontale): Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120 - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m² Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,40 m² fino a 0,60 m²
| Sommano m² |  | 742.61
1M.09.010.0020.a | 1M.09.010.0020.a Serrande tagliafuoco circolari classe ... mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. - 200 mm Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotata si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 54 mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): - 200 mm
| Sommano cad |  | 217.05
1M.09.010.0020.b | 1M.09.010.0020.b Serrande tagliafuoco circolari classe ... mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. - 250 mm Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotata si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 54 mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): - 250 mm
| Sommano cad |  | 230.89
1M.09.010.0020.c | 1M.09.010.0020.c Serrande tagliafuoco circolari classe ... mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. - 300 mm Serrande tagliafuoco circolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotata si flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 54 mm. Grandezze (mm: diametro canalizzazione): - 300 mm
| Sommano cad |  | 244.71
1M.09.010.0040.b | 1M.09.010.0040.b Completamenti: sistemi di comando a magnete. Tipi: Completamenti: sistemi di comando a magnete - con fusibile disgiuntore, alimentazione a 24 V o 230 V; magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione Completamenti: sistemi di comando a magnete. Tipi: - con fusibile disgiuntore, alimentazione a 24 V o 230 V; magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione
| Sommano cad |  | 175.81
1M.09.010.0100.l | 1M.09.010.0100.l Serrande di regolazione circolari ... 50÷200 Pa Grandezze (mm: diametro): Serrande di regolazione circolari a membrana - 160 mm - con canale flessibile insonorizzante Serrande di regolazione circolari a membrana. Corpo in materiale plastico (classe al fuoco M1), membrana regolatrice di portata in silicone. Guarnizione di tenuta sulla parte esterna. Regolazione su un intervallo standard di portata: 50÷200 Pa Grandezze (mm: diametro): - 160 mm - con canale flessibile insonorizzante
| Sommano cad |  | 97.2
1M.09.010.0100.m | 1M.09.010.0100.m Serrande di regolazione circolari ... 50÷200 Pa Grandezze (mm: diametro): Serrande di regolazione circolari a membrana - 200 mm - con canale flessibile insonorizzante Serrande di regolazione circolari a membrana. Corpo in materiale plastico (classe al fuoco M1), membrana regolatrice di portata in silicone. Guarnizione di tenuta sulla parte esterna. Regolazione su un intervallo standard di portata: 50÷200 Pa Grandezze (mm: diametro): - 200 mm - con canale flessibile insonorizzante
| Sommano cad |  | 116.93
1M.09.040.0070.j | 1M.09.040.0070.j Diffusori lineari a feritoia ... feritoie - lunghezza diffusore): Diffusori lineari a feritoia, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 2 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 2 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm
| Sommano cad |  | 156.15
1M.09.040.0070.o | 1M.09.040.0070.o Diffusori lineari a feritoia ... feritoie - lunghezza diffusore): Diffusori lineari a feritoia, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 3 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 3 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm
| Sommano cad |  | 164.52
1M.09.060.0010.f | 1M.09.060.0010.f Griglie di ripresa in ... regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): Griglie di ripresa in alluminio o acciaio - alluminio - oltre 0,18 m² Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,18 m²
| Sommano m² |  | 238.9
1M.09.090.0010.b | 1M.09.090.0010.b Valvole di ventilazione in ... agenti atmosferici. Grandezze (mm: diametro): Valvole di ventilazione in polipropilene - 150 mm Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti atmosferici. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm
| Sommano cad |  | 23
1M.09.100.0010.f | 1M.09.100.0010.f Condotti flessibili non isolati ... in PVC. Grandezze (mm: diametro): Condotti flessibili non isolati - 160 mm Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 160 mm
| Sommano m |  | 12.87
1M.09.100.0010.h | 1M.09.100.0010.h Condotti flessibili non isolati ... in PVC. Grandezze (mm: diametro): Condotti flessibili non isolati - 200 mm Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm
| Sommano m |  | 14.69
1M.09.100.0010.j | 1M.09.100.0010.j Condotti flessibili non isolati ... in PVC. Grandezze (mm: diametro): Condotti flessibili non isolati - 315 mm Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 315 mm
| Sommano m |  | 17.93
1M.09.100.0010.k | 1M.09.100.0010.k Condotti flessibili non isolati ... in PVC. Grandezze (mm: diametro): Condotti flessibili non isolati - 355 mm Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro), impregnati in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 355 mm
| Sommano m |  | 19.12
1M.09.100.0020.d | 1M.09.100.0020.d Condotti flessibili isolati in ... in PVC. Grandezze (mm: diametro): Condotti flessibili isolati - 160 mm Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 160 mm
| Sommano m |  | 21.08
1M.09.100.0020.f | 1M.09.100.0020.f Condotti flessibili isolati in ... in PVC. Grandezze (mm: diametro): Condotti flessibili isolati - 200 mm Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm
| Sommano m |  | 23.13
1M.09.120.0010.b | 1M.09.120.0010.b Canali in lamiera metallica, ... sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): Canali in lamiera metallica - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm,con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 12/10 mm,con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm
| Sommano kg |  | 4.16
1M.09.120.0010.c | 1M.09.120.0010.c Canali in lamiera metallica, ... sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): Canali in lamiera metallica - spessori lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm 8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm
| Sommano kg |  | 5.28
1M.16.030.0030.b | 1M.16.030.0030.b Coibentazione per canali con ... sfridi. Spessori lastra: - sp. Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. - sp. 19 mm Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: - sp. 19 mm
| Sommano m² |  | 32.2
1M.17.050.0020.a | 1M.17.050.0020.a Servocomandi per serrande con ... manuale, completi di leverismi: Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi - tipo on-off per serrande fino a 1 m² Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande fino a 1 m² Per analogia: servomotore per serranda REI con riarmo automatico
| Sommano cad |  | 225.81
1M.17.050.0020.e | 1M.17.050.0020.e Servocomandi per serrande con ... manuale, completi di leverismi: Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari
| Sommano cad |  | 217.24
NP.IM.112 | NP.IM.112 DIFFUSORE ALTA INDUZIONE 595x595 mm Fornitura e posa diffusore alta induzione microforato con deflettori regolabili in alluminio dimensioni 595x595 mm comprensivo di: -filtro piano in microfibra di vetro con telaio in alluminio dimensioni 537x537x68 mm classe H14 rete di protezione doppia - terminale filtrante per filtri assoluti in alluminio con attacco laterale presa DOP dimensioni 595x595x420 mm 1 attacco DN 250 con serranda a tenuta regolabile dall'ambiente - plenum isolato e serranda di taratura Rif: diffusore locali a tutt'aria ripresa
| Sommano cad |  | 709.02
NP.IM.23 | NP.IM.23 REGOLATORE DI PORTATA Regolatore di portata rettangolare autoregolante realizzato con telaio e pala in acciaio zincato versione doppia cassa con isolamento termo-acustico in fibra di vetro spessore 30mm. Caratteristiche: -tolleranza: +- 5%; -taratura: in fabbrica. Completo di raccordi di collegamento alle canalizzazioni
NP.IM.23.01 | NP.IM.23.01 - dimensioni: 300x250
| Sommano cad |  | 793.53
NP.IM.23.02 | NP.IM.23.02 - dimensioni: 350x300
| Sommano cad |  | 815.84
NP.IM.26 | NP.IM.26 FORMAZIONE DI NUOVO STACCO SU CANALI ESISTENTI Formazione di nuovo stacco su canali esistenti di mandata e/o ripresa compreso lo smontaggio dell'isolamento termico esistente (se presente), la formazione del nuovo stacco con taglio di canale e posizionamento flangia, l'allacciamento del nuovo canale, il ripristino dell'isolamento termico e quanto altro occorrente per rendere lo stacco finito, funzionante e posato a regola d'arte. E' compreso l'asporto del materiale di risulta e la pulizia del locale interessato.
NP.IM.26.01 | NP.IM.26.01 - canali circolari fino a 350 mm
| Sommano a corpo |  | 321.42
NP.IM.26.02 | NP.IM.26.02 - canali rettangolari fino a 0.25 m2
| Sommano a corpo |  | 324.42
NP.IM.26.03 | NP.IM.26.03 - canali rettangolari fino a 0.5 m2
| Sommano a corpo |  | 428.56
NP.IM.27 | NP.IM.27 Sistema di pressurizzazione per filtro a prova di fumo Sistema di pressurizzazione per filtro a prova di fumo, in grado di soddisfare i requisiti tecnico/prestazionali P?30P individuabili nel DM 30/11/83 e alle NORME UNI 12101-6:2005. Completo di: In particolar modo dovrà essere previsto per: a) ATTIVAZIONE MANUALE: macchina sempre in funzione 24H/24H durata oltre 48.000h; b) ATTIVAZIONE AUTOMATICA: macchina in stand-by ed attivazione tramite consenso dei rilevatori di fumo, centrale rilevazione esistente, pulsante sottovetro o segnalazione remota. Detto sistema dovrà essere completo di: Centrale di comando e controllo gruppo di alimentazione, Gruppo di pressurizzazione Canalizzazioni per pressurizzazione filtri fumo R/REI 120 progetto costruttivo con calcoli e verifiche come da normativa vigente Comprensivo di allacciamenti elettrici - collegamento impianto rivelazione fumi, assistenze murarie (forometrie etc.) e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante
| Sommano cad |  | 10547.28

## ONERI VARI
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
1C.09.040.0030.d | 1C.09.040.0030.d Setto tagliafuoco a parete ... seguenti spessori di setto: Setto tagliafuoco a parete o a soffitto realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in p - 20 cm, con elementi da 340x200x35 Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: - 20 cm, con elementi da 340x200x35
| Sommano m² |  | 923.48
1C.09.060.0030.d | 1C.09.060.0030.d Isolamento termico REI 180 ... Per tubi con diametro: Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densità, avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tub - Ø 140 Isolamento termico REI 180 di tubi incombustibili realizzato con manicotto in tessuto minerale contenente fibre di ceramica ad alta densità, avvolto sul tubo nel punto di uscita sul lato non esposto al fuoco, fissato con fascette metalliche. Per tubi con diametro: - Ø 140
| Sommano cad |  | 39.64
1C.09.100.0010.b | 1C.09.100.0010.b Sigillatura REI 120 di ... Per larghezza del giunto: Sigillatura REI 120 di giunto con schiuma poliuretanica iniettata direttamente nella fessura del giunto per una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto: - da 31 a 50 mm Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto: - da 31 a 50 mm
| Sommano m |  | 20.8
1C.27.050.0100.e | 1C.27.050.0100.e Oneri per conferimento in ... e speciali non pericolosi: Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
| Sommano 100 kg |  | 7.99
1M.16.120.0010.b | 1M.16.120.0010.b Materassino per il rivestimento ... e sfridi. Peso - spessore: Materassino per il rivestimento di canalizzazioni di serv ... montaggio e sfridi. Peso - spessore:- 4,20 kg/m² - 50 mm Materassino per il rivestimento di canalizzazioni di servizio per tubi e cavi in modo da conferirne una resistenza al fuoco EI 120, costituito da: - rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato; - feltro in fbra ceramica ecologica densità 128 kg/m³ additivata con silicato di calcio idrato; - barriera in classe "0" incombustibile con funzione dissipatrice del calore; - feltro in fibra ceramica ecologica densità 128 kg/m³ additivata con silicato di calcio idrato; - rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato; - assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in kevlar. Conforma alle norme UNI EN 1366-3 - UNI EN 1366-5 - UNI EN 13501-1. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, accessori vari di montaggio e sfridi. Peso - spessore: - 4,20 kg/m² - 50 mm
| Sommano m² |  | 67.79
MA.00.060.0005 | MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello Operaio impiantista 5° livello Opere per: - mantenimento in funzione edificio - interventi di modifica / riallacciamento impianti esistenti (canalizzazioni / tubazioni) - svuotamento e riempimento circuiti
| Sommano ora |  | 29.26
MA.00.060.0025 | MA.00.060.0025 Operaio impiantista 2° livello Operaio impiantista 2° livello Opere per - mantenimento in funzione edificio - interventi di modifica / riallacciamento impianti esistenti (canalizzazioni / tubazioni) - svuotamento e riempimento circuiti
| Sommano ora |  | 23.68
NC.10.200.0040.b | NC.10.200.0040.b Nolo autogrù telescopica, compreso ... del nolo 4 ore): Nolo autogrù telescopica -portata 25 t, braccio telescopico 22 m (durata minima del nolo 4 ore) Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
| Sommano ora |  | 93.81
NP.IM.32 | NP.IM.32 Spostamento unità esterne motocondensanti a servizio del locale CED esistente dalla posizione attuale alla copertura, comprensiva di svuotamento circuiti, tubazioni in rame preisolato di dimensioni idonee posate in canalina chiusa, movimentazione unità esterne, riposizionamento su staffaggi adeguati, ricaricamento impianto con gas frigorigeno, messa in funzione delle apparecchiature movimentate e quanto necessario ad eseguire le lavorazione ad opera d'arte
| Sommano a corpo |  | 3722.12
NP.IM.33 | NP.IM.33 SVUOTAMENTO E SUCCESSIVO RIEMPIMENTO IMPIANTO Svuotamento impianto esistente per effettuare le opere di cui al presente appalto; successivo riempimento con acqua demineralizzata, compreso quanto necessario per rendere l'impianto funzionante.
| Sommano a corpo |  | 1095.7
NP.IM.34 | NP.IM.34 VERIFICHE E INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI Verifica dei passaggi sull'impianto esistente al fine di consentire la realizzazione di quanto previsto nel presente appalto senza sovrapposizioni o accavallamenti che riducano l'altezza utile dei locali o creino intralcio alle nuove murature; ove siano presenti situazioni critiche andranno modificate, se necessario, le canalizzazioni/tubazioni esistenti e/o smantellate le porzioni di impianto necessarie. Si fa presente inoltre che, durante l'esecuzione dei lavori, andrà limitato al minimo indispensabile il disagio arrecato al personale presente nelle altre parti dell'edificio.
| Sommano a corpo |  | 3287.1
NP.IM.30 | NP.IM.30 NOLO DI POMPE DI CALORE Nolo di pompa di calore e relativi accessori compreso: -n.2 pompe di calore da 250 HP raffreddate ad aria -n.2 coppia flangia 4” DN100 PN16 cmck mf con bullonerie (tot 2 pz) e n. 2 guarnizione per flangia piatta -Tubo 4 poll. (100 mm) Lunghezza (m): circa 180 -n.8 15 Metro x Cavo 120 mm2 x 1 standard -n.8 100 Metro x Cavo 240 mm2 x 1 standard 0 -n.1 Distribuzione elettrica 400 amp 25,00 -n.2 15 Metro x Cavo prolunga 6 mm2 x 5 -n.2 Pompa 1.400 lpm (23 L/s) -n.1 X-Meter Panel TC, . 1 prolunga 32 amp + 220 V cee 10mt, mt 50 cavo 3 x 1,5 fg070 -n.1 Contributo ambiente (percentuale/ciclo di fatturazione) -n.1 Assicurazione. Il nolo comprende: -Oneri di sicurezza -Supporto tecnico telefonico 24/7 -Installazione e Avviamento -Disinstallazione -Trasporto di andata , escluso scarico -Trasporto di ritorno , escluso carico Dati tecnici principali: - potenza frigorifera: 218 kW - potenza termica: 255 kW - EER: 2,56 - COP: 3,22
| Sommano giorni |  | 664.43
NP.IM.31 | NP.IM.31 ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI PDC Allacciamento alle tubazioni predisposte dalla ditta di nolo delle PDC realizzata con tubazione in acciaio nero compreso pezzi speciali, flange, guarnizioni, isolamento termico con coppella in lana di vetro con barriera al vapore e finitura esterna in lamierino di alluminio spessore 0.6.
| Sommano a corpo |  | 509.48

## IMPIANTO REGOL SUPERV
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
NP.IM.109 | NP.IM.109 Sistema di regolazione impianti tecnologici Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione impianti meccanici comprensivi di: - apparecchiature di sistema - materiali in campo - ingegneria, attività di configurazione PX controllo del clima per le seguenti sottostazioni: - SOPRAELEVAZIONE SS2: UTA 5N-6N-11N-12 e circuiti acqua - SOPRAELEVAZIONE SS3: UTA 5N-6N-11N-12 e pompe (integrazione seriale apparecchiature di sistema) - PIANO INTERRATO SS4: circuiti acqua - PIANO INTERRATO SS5: pompe, circuiti demi, suppressione, osmosi, make up (integrazione seriale apparecchiature di sistema) - REGOLAZIONE AMBIENTE SS6-SS7: travi e fancoil - REGOLAZIONE PX SS8: UTA 4N-13-14-15-16-17 e Estrattori - REGOLAZIONE PX SS9: UTA 4N-13-14-15-16-17 e Estrattori (integrazione seriale apparecchiature di sistema) - REGOLAZIONE PX LOCALE TECNICO COPERTURA SS10 - REGOLAZIONE PX LOCALE TECNICO PRIMO PIANO SS11 - REGOLAZIONE PX LABORATORI PRIMO PIANO SS12 - REGOLAZIONE PX LOCALE TECNICO CAVEDIO PIANO PRIMO INTERRATO SS13 - REGOLAZIONE PX LOCALE TECNICO CAVEDIO PIANO SECONDO INTERRATO SS14 - INTEGRAZIONE SERIALE SS15: per sottostazioni SS10-11-12-13-14 - REGOLAZIONE AMBIENTE SS16-SS17: travi, fancoil e batterie di post locali
| Sommano a corpo |  | 586517.17
NP.IM.125 | NP.IM.125 'Sistema di supervisione: -migrazione sistema esistente CNAO BMS a sistema DESIGO CC
| Sommano a corpo |  | 170330.358

## IMPIANTO ACQUA DEMI
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
1C.01.170.0030.b | 1C.01.170.0030.b Rimozione apparecchi di riscaldamento, ... qualunque tipo e dimensione: Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo ... sporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
| Sommano cad |  | 19.22
1M.03.060.0020.a | 1M.03.060.0020.a Addolcitori d'acqua a scambio ... di scambio complessiva minima): Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 2 colonne - 3,5 m³/h - 350+350 m³x°fr Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 2 colonne, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automatica a volume, serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. Grandezze (m³/h: portata massima - m³ x°fr: capacità di scambio complessiva minima): - 3,5 m³/h - 350+350 m³x°fr
| Sommano cad |  | 7707.14
1M.13.010.0050.d | 1M.13.010.0050.d Valvole a sfera in ... gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas - PN40 - DN32 Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox con attacchi filettati tipo gas - PN40 Corpo in acciaio al carbonio, manicotto in acciaio inox, stelo in acciaio inox, sfera in acciaio inox. Leva di manovra in acciaio al carbonio ricoperta di gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32
| Sommano cad |  | 59.36
MA.00.060.0005 | MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5° livello Operaio impiantista 5° livello
| Sommano ora |  | 29.26
MA.00.060.0020 | MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello Operaio impiantista 3° livello
| Sommano ora |  | 26.22
NP.IM.117.a | NP.IM.117.a Fornitura e posa di impianto Acqua Demineralizzata a servizio zona Hitachi comprensivo di: · Skid 1 – Osmosi inversa. · Skid 2 – Make up. · Skid 3 – Raggruppante la stazione di polishing dei circuiti D401 e D406 · Skid 6 – Consistente nel gruppo di produzione Azoto tecnico equipaggiati e con materiali come da specifica tecnica contrattuale Completano la fornitura: · progettazione di dettaglio · progettazione software · collaudo in fabbrica e in loco · assistenza all'avviamento · addestramento del personale · produzione della documentazione a corredo
| Sommano ac |  | 499559.7186
NP.IM.117.b | NP.IM.117.b Fornitura e posa di impianto Acqua Demineralizzata comprensivo di: · Skid 4 – Raggruppante la stazione di polishing dei circuiti D404 e D405 · Skid 5 – Raggruppante la stazione di polishing dei circuiti C422 e C411 equipaggiati e con materiali come da specifica tecnica contrattuale Completano la fornitura: · progettazione di dettaglio · progettazione software · collaudo in fabbrica e in loco · assistenza all'avviamento · addestramento del personale · produzione della documentazione a corredo
| Sommano ac |  | 226371.4384
NP.IM.118 | NP.IM.118 Fornitura e posa di sistema di misurazione di circuito idronico comprensivo di: - n° 1 Misuratore di portata Coriolis Misura accurata di liquidi e gas per un'ampia gamma di applicazioni standard. Sensore compatto a doppio tubo. Temp processo: max. +150 °C (302 °F). Custodia compatta a doppio scomparto. DN15 - n° 2 Trasmettitore di pressione. Compatto/Separatore. Applicazione: pressione/livello. Membrana metallica: completamente saldata alta pressione di processo e temperatura. Facile funzionamento locale o remoto via Bluetooth. Modulare. - n° 2 Termometro modulare con termoresistenza o termocoppia. Versione metrica con inserto intercambiabile per applicazioni nell'industria chimica, oil/gas e power. Con pozzetto oppure da installare in pozzetto esistente. Campo di misura:-200...+1.100oC/ -328...2.012oF - n° 1 Trasmettitore per misure analitiche multiparametro e multicanale applicabile per controlli di processo pH/Redox, conduttività, torbidità ossigeno, cloro, SAC, nitrati, ammoniaca. Esclusivamente sensori digitali: protocollo Memosens; Navigatore +softkeys,: display grafico Plug&play per sensori+moduli Slot per scheda SD; relè di allarme. grado di protezione IP66+IP67, NEMA 4X incluso. - n° 1 Cella per la misura della conducibilità a 2 elettrodi Tecnologia digitale Memosens Materiali: 316L; ISOLAST (FFKM) - 10 m Cavo di misura Memosens per sensore digitale a principio induttivo tecnologia Memosens. Limite di lavoro: max -20...135oC Rif: interfaccia 1
| Sommano cad |  | 13677.8965
N.IM.119 | NP.IM.119 Fornitura e posa di sistema di misurazione di circuito idronico comprensivo di: - n° 1 Misuratore di portata Coriolis Misura accurata di liquidi e gas per un'ampia gamma di applicazioni standard. Sensore compatto a doppio tubo. Temp processo: max. +150 °C (302 °F). Custodia compatta a doppio scomparto. DN40 - n° 3 Trasmettitore di pressione. Compatto/Separatore. Applicazione: pressione/livello. Membrana metallica: completamente saldata alta pressione di processo e temperatura. Facile funzionamento locale o remoto via Bluetooth. Modulare. - n° 3 Termometro modulare con termoresistenza o termocoppia. Versione metrica con inserto intercambiabile per applicazioni nell'industria chimica, oil/gas e power. Con pozzetto oppure da installare in pozzetto esistente. Campo di misura:-200...+1.100oC/ -328...2.012oF - n° 1 Trasmettitore per misure analitiche multiparametro e multicanale applicabile per controlli di processo pH/Redox, conduttività, torbidità ossigeno, cloro, SAC, nitrati, ammoniaca. Esclusivamente sensori digitali: protocollo Memosens; Navigatore +softkeys,: display grafico Plug&play per sensori+moduli Slot per scheda SD; relè di allarme. grado di protezione IP66+IP67, NEMA 4X incluso. - n° 1 Cella per la misura della conducibilità a 2 elettrodi Tecnologia digitale Memosens Materiali: 316L; ISOLAST (FFKM) - 10 m Cavo di misura Memosens per sensore digitale a principio induttivo tecnologia Memosens. Limite di lavoro: max -20...135oC Rif: interfaccia 2
| Sommano cad |  | 16222.1289
NP.IM.120 | NP.IM.120 Fornitura e posa di sistema di misurazione di circuito idronico comprensivo di: - n° 1 Misuratore di portata Coriolis Misura accurata di liquidi e gas per un'ampia gamma di applicazioni standard. Sensore compatto a doppio tubo. Temp processo: max. +150 °C (302 °F). Custodia compatta a doppio scomparto. DN25 - n° 3 Trasmettitore di pressione. Compatto/Separatore. Applicazione: pressione/livello. Membrana metallica: completamente saldata alta pressione di processo e temperatura. Facile funzionamento locale o remoto via Bluetooth. Modulare. - n° 3 Termometro modulare con termoresistenza o termocoppia. Versione metrica con inserto intercambiabile per applicazioni nell'industria chimica, oil/gas e power. Con pozzetto oppure da installare in pozzetto esistente. Campo di misura:-200...+1.100oC/ -328...2.012oF - n° 1 Trasmettitore per misure analitiche multiparametro e multicanale applicabile per controlli di processo pH/Redox, conduttività, torbidità ossigeno, cloro, SAC, nitrati, ammoniaca. Esclusivamente sensori digitali: protocollo Memosens; Navigatore +softkeys,: display grafico Plug&play per sensori+moduli Slot per scheda SD; relè di allarme. grado di protezione IP66+IP67, NEMA 4X incluso. - n° 1 Cella per la misura della conducibilità a 2 elettrodi Tecnologia digitale Memosens Materiali: 316L; ISOLAST (FFKM) - 10 m Cavo di misura Memosens per sensore digitale a principio induttivo tecnologia Memosens. Limite di lavoro: max -20...135oC Rif: interfaccia 3
| Sommano cad |  | 15679.9265
NP.IM.121 | NP.IM.121 Fornitura e posa di sistema di misurazione di circuito idronico comprensivo di: - n° 1 Misuratore di portata Coriolis Misura accurata di liquidi e gas per un'ampia gamma di applicazioni standard. Sensore compatto a doppio tubo. Temp processo: max. +150 °C (302 °F). Custodia compatta a doppio scomparto. DN25 - n° 2 Trasmettitore di pressione. Compatto/Separatore. Applicazione: pressione/livello. Membrana metallica: completamente saldata alta pressione di processo e temperatura. Facile funzionamento locale o remoto via Bluetooth. Modulare. - n° 2 Termometro modulare con termoresistenza o termocoppia. Versione metrica con inserto intercambiabile per applicazioni nell'industria chimica, oil/gas e power. Con pozzetto oppure da installare in pozzetto esistente. Campo di misura:-200...+1.100oC/ -328...2.012oF - n° 1 Trasmettitore per misure analitiche multiparametro e multicanale applicabile per controlli di processo pH/Redox, conduttività, torbidità ossigeno, cloro, SAC, nitrati, ammoniaca. Esclusivamente sensori digitali: protocollo Memosens; Navigatore +softkeys,: display grafico Plug&play per sensori+moduli Slot per scheda SD; relè di allarme. grado di protezione IP66+IP67, NEMA 4X incluso. - n° 1 Cella per la misura della conducibilità a 2 elettrodi Tecnologia digitale Memosens Materiali: 316L; ISOLAST (FFKM) - 10 m Cavo di misura Memosens per sensore digitale a principio induttivo tecnologia Memosens. Limite di lavoro: max -20...135oC Rif: interfaccia 4
| Sommano cad |  | 14137.4306
NP.IM.123 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio strumenti di misurazione comprensivo di: - n° 2 Data manager conDisplay TFT da 7 pollici, Incluso NEMA 4.; frontale IP65 Finestra di dialogo: testo. Funzionamento PC e web server. 6x ingresso digitale, 6x relè. 24V per alimentazione del trasmettitore Ethernet, 2xUSB, RS485/232. incl. l'amministrazione utenti FDA 21 CFR 11. Rif: Monitoraggio strumenti misurazione
| Sommano cad |  | 10411.5804

## IDRICO SAN
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):
1M.14.020.0010.a | DN15 x 2,3 mm | Mt. | 10.08
1M.14.020.0010.b | DN20 x 2,3 mm | Mt. | 12.01
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe Bl-s2-d0, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametroesterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
1M.16.070.0040.a | 19 x 22 mm - DN15 | Mt. | 12.16
1M.16.070.0040.b | 19 x 28 mm - DN20 | Mt. | 12.89
Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
1C.12.020.0010.h | De 110 - s = 4,3 | Mt. | 12.76
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
1C.12.010.0010.b | De 40 - s = 1,2 | Mt. | 5.37
1C.12.010.0010.d | De 75 - s = 1,3 (per similitudine De 63 - s = 1,3) | Mt. | 7.22
1C.12.010.0010.f | De 100 - s = 1,7 | Mt. | 9.42
Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino:
1M.11.200.0010.a | acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | unit. | 159.78
1M.11.200.0010.b | acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | unit. | 154.92
1M.11.200.0010.c | acqua fredda e acqua calda, senza scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | unit. | 141.83
Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:
1M.11.010.0010.d | sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni | unit. | 219.05
Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96:
1M.11.080.0005.a | monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza. | unit. | 499.09
Accessori per vaso-beidet per disabili:
1M.11.080.0010.d | Copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. | unit. | 65.47
1M.11.080.0010.e | Doccetta con flessibile e ganico a muro. | unit. | 27.75
1M.11.080.0010.c | Comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. | unit. | 23.96
1M.11.080.0010.b | Cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. | unit. | 149.79
Lavabi normali in vetrochina colore bianco:
1M.11.020.0010.c | a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole. | unit. | 110.99
Gruppi d'erogazione per lavabo:
1M.11.020.0040.b | a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni | unit. | 156.11
Gruppi di scarico per lavabo:
1M.11.020.0050.a | a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni. | unit. | 41.77
Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole:
1M.11.080.0020.a | fisso | unit. | 442.53
Completamenti vari per locali igienici disabili:
1M.11.080.0040.a | Serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio. | unit. | 480.91
Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni:
1M.11.080.0050.d | Lunghezza 1000 mm | unit. | 99.89
Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle oepre murarie: 3/4" x 16mm
025109.b | lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4 |  | 302.56
025109.c | lunghezza 140 mm, attacchi n. 6+6 |  | 342.16
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni
1C.12.610.0020.a | interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 | unit. | 9.92
Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterri, in opera:
1C.12.550.0030.a | capacità 1000 litri | unit. | 655.77
1C.01.170.0010 | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | unit. | 24.85
Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienicosanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
1C.01.170.0020.a | linee acqua calda e fredda. | unit. | 98.69
1C.01.170.0020.a | linea acqua fredda | unit. | 74.01
Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento
1C.01.180.0030.a | diametro fino a 200 mm, a vista | Mt. | 1.73
1C.01.180.0030.b | diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi | Mt. | 5.64
NP.IM.35.02 | Intercettazione delle tubazioni acqua calda, fredda e ricircolo di impianto esistente, comprensivo di scaricamento e successivo ricaricamento dell'impianto e allacciamento alla rete esistente | Unit. | 133.06

## GAS MED
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
NP.IM.37 | Adeguamento impianto gas medicali comprensivo di: - spostamento centrale aspirazione e avviamento - spostamento centrale E.G.A. e avviamento - prese ossigeno (17), vuoto (17), aria medicale (5) ed evacuazione gas anestetici (5) - tubazioni di rame del diametro idoneo - messa in sicurezza e rimozione impianti esistenti come da elaborati grafici - materiale in campo - collaudi finali a norma UNI, elaborati as-built, dichiarazioni di conformità | Unit. | 27984.63
NP.IM.135 | Materassino di protezione EI 120 per condotte metalliche (tubazioni e canali) esposte al fuoco dall'esterno | mq | 67.77

## ANTINCENDIO
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
NP.IM.35.01 | Intercettazione della tubazione acqua potabile di impianto esistente, comprensivo di scaricamento e successivo ricaricamento dell'impianto e allacciamento alla rete esistente | Unit. | 107.14
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
1M.14.020.0010.f | DN50 x 3,2 mm | Mt. | 31.36
Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro safe-crash
1M.12.020.0020.c | con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 30 m | Unit. | 285.56
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
1M.13.010.0010.f | DN 50 | Unit. | 38.75
1C.01.170.0040 | Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | Unit. | 18.19
Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.
1C.01.180.0010.a | fino a 2", a vista | Mt. | 1.22
NP.IM.35.01 | Intercettazione della tubazione acqua potabile di impianto esistente, comprensivo di scaricamento e successivo ricaricamento dell'impianto e allacciamento alla rete esistente | Unit. | 107.14

## OPERE ESTERNE
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA - IMPIANTI MECCANICI
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | PREZZO | RIBASSO OFFERTO | PREZZO OFFERTO
CODICE
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
1M.14.050.0030.j | De125 x 17,1 mm | Mt. | 30.17
Tubazioni per metano da interrare conformi a D.M. 24/12/1984 - 4° specie in acciaio nero senza saldatura UNI EN ISO 3183 serie media con rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo UNI 9099, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale x spessore in mm):
1M.14.010.0030.j | DN150 x 4,5 mm | Mt. | 91.76
1M.14.010.0030.k | DN200 x 5,9 mm | Mt. | 134.93
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 25 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
1M.14.050.0060.i | De110 x 15,1 mm | Mt. | 25.06
Valvole a farfalla in ghisa sferoidale per gas, tipo WAFER LUG PN16. Guarnizione di tenuta in EPDM, comando a leva. Grandezze (DN: diametro nominale):
1M.13.170.0040.f | DN150 | Unit. | 213.22
Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Corpo in ghisa sferoidale. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio. Guarnizioni in EPDM. Grandezze (DN: diametro nominale):
1M.13.020.0020.d | DN100 | Unit. | 108.76
1M.13.020.0020.e | DN125 | Unit. | 155.9
NP.IM.35.01 | Intercettazione della tubazione acqua potabile di impianto esistente, comprensivo di scaricamento e successivo ricaricamento dell'impianto e allacciamento alla rete esistente | Unit. | 107.14
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):
1M.14.020.0010.e | DN40 x 2,9 mm | Mt. | 22.81
1M.14.020.0010.i | DN100 x 4,0 mm (per similitudine DN110 x 4,0 mm) | Mt. | 70.81
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
1M.14.050.0030.d | De40 x 5,5 mm | Mt. | 9.01
1M.14.050.0030.i | De110 x 15,1 mm | Mt. | 24.38
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 25 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
1M.14.050.0060.p | De250 x 34,2 mm | Mt. | 81.44
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe Bl-s2-d0, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
1M.16.070.0060.e | 32 x 48 mm - DN40 | Mt. | 30.32
1M.16.070.0060.i | 32 mm, oltre DN80 | Mq. | 79.04
Finiture a coibentazione per tubazioni
Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture:
1M.16.090.0010.c | lamierino in alluminio 7/10 | Mq. | 28.8
NP.IM.35.01 | Intercettazione della tubazione acqua potabile di impianto esistente, comprensivo di scaricamento e successivo ricaricamento dell'impianto e allacciamento alla rete esistente | Unit. | 107.14
Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento
1C.01.180.0030.b | diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi | Mt. | 5.64