## Riepilogo
RDO RAFFREDDAMENTO DELLA SORGENTE AISHA_INSPIRIT M&E_SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
DESCRIZIONE CAPITOLO |  |  | TOTALE €
1. SKID |  |  | 0
1.A - SKID |  |  | 0
1.B - TUBAZIONI |  |  | 0
1.C - VOCI A COMPLETAMENTO |  |  | 0
2. REGOLAZIONE [*] |  |  | 0
3. -IMPIANTI ELETTRICI |  |  | 0
TOTALE IMPIANTI INSPIRIT |  |  | 0
IN EURO
COSTO AZIENDALE DELLA SICUREZZA (da intendersi incluso nell'importo del contratto) espresso in Euro
COSTO DEL PERSONALE (da intendersi incluso nell'importo del contratto) espresso in Euro
L’offerta rimarrà valida e irrevocabile per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTATE E/O PROCURATORE SPECIALE

## 1 SKID TUBAZIONI
ARTICOLO |  | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | DIMENSIONI |  |  |  | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO € | importi totali capitolo € | %INC. M.O. | %INC. MAT
N. | CODICE |  |  | SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.
1. SKID
1.A - SKID
SKID n. 1 come da disegno IM01 composto da: coppia di pompe in linea per alta pressione ed asse verticale, in acciaio inox AISI 316L, complete di inverte, trasduttore pressione e scheda di comunicazione, modello KSB MOVITEC o similare approvato; scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316L con caratteristiche come da schema; sistema di polishing composto come da schema; tubazioni ed accessori vari a completamento in acciaio inox 316L come staffe, filtri, manometri, termomentri, valvole di intercettazioni, attacchi pulizia ed attacchi per organi di misura e regolazione; quant'altro necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni richieste ogni onere incluso
1.A.01 |  | SKID N. 1 come da disegno IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SKID n. 2 come da disegno IM01 composto da: coppia di pompe in linea per alta pressione ed asse verticale, in acciaio inox AISI 316L, complete di inverte, trasduttore pressione e scheda di comunicazione, modello KSB MOVITEC o similare approvato; scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316L con caratteristiche come da schema; tubazioni ed accessori vari a completamento in acciaio inox 316L come staffe, manometri, termomentri, valvole di intercettazioni, filtri, attacchi pulizia ed attacchi per organi di misura e regolazione; quant'altro necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni richieste ogni onere incluso
1.A.02 |  | SKID N. 3 come da disegno IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SKID n. 1 come da disegno IM01 composto da: coppia di pompe in linea per alta pressione ed asse verticale, in acciaio inox AISI 316L, complete di inverte, trasduttore pressione e scheda di comunicazione, modello KSB MOVITEC o similare approvato; scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316L con caratteristiche come da schema; sistema di polishing composto come da schema; tubazioni ed accessori vari a completamento in acciaio inox 316L come steffe, filtri, manometri, termomentri, valvole di intercettazioni, attacchi pulizia ed attacchi per organi di misura e regolazione; quant'altro necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni richieste ogni onere incluso
1.A.03 |  | SKID N. 3 come da disegno IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
1.B TUBAZIONI
1.B - TUBAZIONI
Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
1.B.01 | 1M.14.030.0020 | Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): come da schema IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
1.B.02 | 1M.14.010.0020 | Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): come da schema IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi in acciao nero, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati.
1.B.03 | 1C.24.350.0010 | Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): come da schema IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi in acciao nero, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:
1.B.04 | 1C.24.350.0020 | Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): come da schema IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Coibentazione per tubazioni in acciao nero con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
1.B.05 | 1M.16.070.0020 | Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): come da schema IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni in acciao nero. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
1.B.06 | 1M.16.090.0010 | Tipo di finitura: lamierino in alluminio 6/10 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demolizione, smontaggio, apparecchiature e tubazioni esistenti con smaltimento autorizzato delle risulte svolto anche fuori dai consueti orari di lavoro. Messa a disposizione di CNAO delle principali apparecchiature
1.B.07 |  | Demolizione, smontaggio: | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
1.C ALTRE VOCI
1.C - VOCI A COMPLETAMENTO
Voci a completamento quali - Svuotamenti e riempimenti impianto, prove funzionali, tarature, avviamenti da eseguire in corso d'opera o al termine della esecuzione delle lavorazioni - opere e servizi e quant'altro necessario per la messa in opera a norma secondo le prestazioni contrattuali e specifiche dei produttori delle apparecchiature, ogni onere incluso - la progettazione costruttiva a firma di tecnico abilitato, la redazione di disegni as-built, le eventuali denunce o documenti da presentare alle autorità competenti - costi per eventuali lavorazioni da eseguire al di fuori dei normali orari diurni (esempio: orari notturni, nei giorni festivi) - quanto non esplicitamente elencato in progetto ma necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni richieste e quanto necessario per la continuità di servizio. Certificati materiali
1.C.01 |  | Totale altre voci: | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
|  | Parziale SKID TUBAZIONI | [7 empty] | 0

## 2 REGOLAZIONE
ARTICOLO |  | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | DIMENSIONI |  |  |  | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO € | importi totali capitolo € | %INC. M.O. | %INC. MAT
N. | CODICE |  |  | SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.
2. REGOLAZIONE [*]
2. - MATERIALE IN CAMPO
Materiale in campo quale (tutto quanto non espresamente specificato diversamente dovrà essere in acciao inox 316L con l'eccezione ovvia di quanto posto sui circuiti in acciao nero): valvole a tre vie motorizzate, trasmettitori temperatura PT 1000 e pressione in acciaio nero ed inox AISI 316L, flussimetri, riduttori di pressione, ecc. Incluso tutto quanto necessario per la fornitura in opera a norma con le prestaioni di contratto
2.A.01 |  | Materiale in campo come da disegno IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quadro elettrostrumentale di regolazione conforme alla normativa CEI EN61439, IP65, da eseguire secondo schema SIEMENS di fornitura CNAO (fornitura CNAO che comprende in moduli IN/OUT e quant'altro di competenza SIEMENS e più in generale del costruttore delle apparecchiature di regolazione); UPS per l'alimentazione delle apparecchiature di regolazione; completo di collegamento con cavi di segnale agli organi in campo, pulsanti comando motori AUT/MAN/OFF. Incluso tutto quanto necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni di contratto
2.A.02 |  | Quadro di regolazione per apparecchiature come da disegno IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Commissioning dell'intero impianto eseguito "in bianco" ossia prima dell'effettivo e finale collegamento alle utenze finali (AISHA, sorgenti esistenti, ecc.) per la verifica del perfetto funzionamento dell'impianto tutto, eseguito in più passaggi secondo il calendario di messa in servizio previsto nella relazione tecnica di progetto e con le modalità esecutive descritte sempre nella relazione tecnica. Incluso tutto quanto necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni di contratto
1.A.03 |  | Commissioning: | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
|  | Parziale REGOLAZIONE [*] | [7 empty] | 0
[*] |  | A cura ed onere CNAO: collegamento a BMS, disinserimento apparecchiature esistenti ed introduzione delle nuove apparecchiature (si intendono le pagg. grafiche); oltre alla già citata forniura di PLC e materiale a quadro di competenza SIEMENS

## 3 QE
ARTICOLO |  | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PREVISTE | U.M. | DIMENSIONI |  |  |  | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO € | importi totali capitolo € | %INC. M.O. | %INC. MAT
N. | CODICE |  |  | SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.
3. IMPIANTI ELETTRICI
3. -IMPIANTI ELETTRICI
Quadro elettrostrumentale di potenza conforme alla normativa CEI EN61439, IP65; interruttore principale magnetotermico differenziale o sezionatore secondo le indicazioni CNAO, interruttori magnetotermici differenziali per le singole utenze, completo di collegamento con cavi FG16(O)M16 alle utenze in campo, sezionatori presso le utenze. Incluso tutto quanto necessario per la fornitura in opera a norma con le prestazioni di contratto
3.A.01 |  | Quadro di potenza per apparecchiature come da disegno IM01 | a corpo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
|  | Parziale QE | [7 empty] | 0